# 局部排氣裝置設計報告建議格式
設計日期：	年	月	日
事業單位名稱
事業單位地址
負責人姓名
聯絡人姓名
聯絡人電話/電子信箱
事業單位行業分類 / (參考中華民國行業統計分類)
僱用勞工人數 / (男/女/合計)
局部排氣裝置設計單位/設計人員 / (可填多人，並註明各自負責部分)
報告內容填寫說明(頁數得自由添加)： / 場所基本資料 / (1)事業單位基本資料。 / (2)工作場所平面配置圖：說明工作場所之平面配置圖(包括作業場所之平面配置圖及機具配置位置等)。 / (3)製程流程圖：針對須設置局部排氣裝置之製程步驟，於製程流程圖上予以標示。 / (4)局部排氣裝置系統略圖：以文字及略圖說明局部排氣裝置設置配置(應標示有害物質作業範圍、作業位置、氣罩與排氣機之位置等)，比例尺以能辨識其標示內容為原則。 / (5)有害物之種類及危害資訊：說明製程中的有害物質種類及其危害資訊。 / (6)有害物作業方式：說明作業員或機械作動步驟(包括有害物散布情形)。 / (7)作業勞工人數及暴露途徑：說明從事有害作業之勞工人數以及途徑暴露。 / 二、局部排氣裝置設計之說明 / 針對以下項目，以圖、表、文字進行說明(項目次序可依說明之條理邏輯作調整)，各項必須詳述設計依據。 / (1)環境干擾氣流及降低方式。 / 敘明作業環境產生環境干擾氣流的可能來源(例如：廠房門窗與產線配置、風扇、冷氣、人員走動、作業員手部與身體的動作、門窗開合、補氣等)，並說明降低環境干擾氣流的考量與設計。 / 實施「原始性能測試」及「例行性檢查/重點檢查」，降低環境干擾氣流的措施應有建議之檢測事項。 / (2)補氣系統設計及措施。 / 敘明補氣系統的設計。 / 若為自然補氣，需說明降低補氣所造成之環境干擾氣流措施(例如：遠離門、窗、入風口；使用屏風、垂簾、隔板等等阻擋氣流的設計、增大門、窗、入風口面積…)。 / 若為強制補氣，需說明設計的補氣量與吸氣量以及降低補氣出風口造成環境干擾氣流的設計、措施；若為單一房間多點強制補氣或多房間強制補氣，需說明使各補氣口達到需求出風量之補氣導管設計。 / 實施「原始性能測試」及「例行性檢查/重點檢查」，補氣措施應有建議之檢測事項、方法或儀器、合格基準。 / 依製程、作業程序概要與污染物特性等，以圖、表配合文字說明，需要設置氣罩之製程步驟的污染物洩漏問題分析、氣罩之編號及型式、氣罩主要構造設計圖、安裝方式、氣罩吸氣口與有害物質發生源之相對位置與距離、氣罩吸氣口、吸氣口最低要求風速Vs或開口風速Vf、氣罩吸氣風量Qs。 / 應敘明設計依據，盡量以解析法(Analytical Method)、計算法(Computational Method)、實驗法(Experimental Method)的分析結果、參考資料或過去成功的案例經驗等等顯示設計的合理性與有效性。 / 實施「原始性能測試」及「例行性檢查/重點檢查」，氣罩應有建議之檢測項目、方法或儀器、合格基準。 / 以圖、表配合文字說明，導管系統設計的方法與依據(如簡易配置圖；管道系統設計與排氣機連接的概圖；電腦程式計算或手算的結果；各導管的直徑、長度、流速、需求之搬運風速；各元件的規格；管道系統各點的靜壓、動壓、全壓；用以匹配排氣機的流量Q與壓力FTP、FSP；各氣罩流量、入口速度；標註靜壓孔、清潔孔、排放孔位置)。 / 實施「原始性能測試」及「例行性檢查/重點檢查」，管道系統應有建議之紀錄事項。 / 在管道系統某些重要檢測點(例如：氣罩下游、空氣清淨裝置上下游)設置靜壓檢測孔。 / 可裝設壓力錶或電子式差壓計，但需注意儀錶的維修保養。 / 敘明檢測點的位置以及該位置靜壓檢測孔的設計靜壓。 / 檢測孔的位置應盡量避開可能產生迴流的區段。靜壓檢測孔的中心軸必須垂直於導管壁面方向，以免動壓干擾靜壓的量測。靜壓檢測孔與導管內壁交界處不可有毛邊、不可有圓角。壓力錶旋進靜壓檢測孔時，不可突出導管內壁。 / 其它得設置靜壓檢測裝置位置(非必須)，例如：排氣機上下游的靜壓可用以監控排氣機的性能狀況；節點、彎管、風門上下游的靜壓可用以監控節點、彎管、風門附近的阻塞狀況。 / 得於導管一些檢測點裝設皮托管，量測定點流速(例如：導管中心線或距離導管內壁四分之一導管半徑處)，以輔助靜壓檢測判斷管道系統可能發生問題的段落，但需特別注意ㄧ維皮托管的壓力孔極易阻塞，需經常維護。 / 亦得裝設自動監控與警示設備，以節省人力，並獲取即時系統運轉資訊。 / 以圖、表配合文字說明，選用的空氣清淨裝置之規格及種類、設置的位置與基準、製造廠建議的維修保養時機、條件、頻率。 / 以圖、表配合文字說明，排氣機規格及種類、性能曲線，吸、排氣口接管設計，並提供性能曲線與導管匹配的資料。 / 局部排氣裝置的排放裝置設計圖、風速、壓損與風量資料、設計依據、重要檢測點的風速、靜壓與全壓。 / 其他設計資料(如清潔口及測定孔或其他監測裝置、導管元件材質與厚度的選擇、元件間結合方式的設計，以符合防蝕、防火、防爆、防漏的考量；馬達排氣機組設置備用電力系統，以防非預期的斷電、停電等)。
局部排氣裝置設計
環境干擾氣流及降低方式： / 補氣系統設計及措施： / 氣罩設計資料及其規格： / 導管系統設計資料及其規格： / [包含管道系統重要檢測點(如氣罩下游、空氣清淨裝置上下游)的位置，以及該位置上下游靜壓檢測孔的設計靜壓] / 空氣清淨裝置設計及其規格： / 排氣機設計及其規格： / 局部排氣裝置壓力損失計算： / 其他設計資料：
設計人員簽名與蓋章： / 設計人員資格證號： / 設計人員所屬公司名稱與公司章： / 設計日期：

局部排氣裝置氣罩設計資訊表
部門名稱	作業區域	製程名稱	化學品名稱/有害物名稱	作業人數	作業型態	氣罩編號	氣罩型式	發生源與氣罩距離	氣罩吸入口風速(Vs)、開口風速(Vf)或氣罩吸氣風量(QS)	備註